АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСОВ (АСКАВ)

Руководство ПоЛЬЗОВАТЕЛЯ АРМ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫ                                                3

1.1. Состав АСКАВ                                                      		                   3

1.2. Функции АСКАВ                         					 		   3

1.3. Описание работы системы                                                                4

1.5. Лист регистрации изменений                                                          12

Настоящее руководство пользователя предназначено для правильного использования ПВК автоматизированной системы аварийных выбросов.

# 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫ

## Состав АСКАВ:

- Газоаналитическая система СКВА-01;

- АРМ оператора дежурной смены ХКЦ;

- АРМ оператора дежурной смены завода;

- Программное обеспечение «Объект» (на каждом АРМ);

- Программное обеспечение «ОБЛАКО»;

- Контроллер связи №1 (для передачи данных в АГЗ по САО и ЦУКС г. Москвы);

- Контроллер связи №2 (для передачи данных на АРМ оператора дежурной смены завода).

## Функции АСКАВ:

- измерение, контроль и регистрацию концентрации аммиака в воздухе ХКЦ предприятия;

-  сигнализация о выбросах аммиака;

-  определение источника аммиака;

-  хронологическая регистрация событий;

-  прогноз распространения облака аммиака при аварийной утечке;

-  сбор, обработка и формирование информации дежурной смене ХКЦ и завода;

-  передача данных в АГЗ по САО и ЦУКС г.Москвы.

## 1.3. Описание работы АРМ системы.

### 1.3.1. Работа с программой отображения данных.

Загрузка программы осуществляется автоматически при запуске операционной системы ПВК. После загрузки программы на экране компьютера отображается окно ПО «ОБЪЕКТ» (рис.1).

Рис.1. Главное окно программы «Объект»

На нем отображается:

- Текущие концентрации на всех датчиках газоаналитической системы по зонам контроля;

- Текущие показания метеопараметров;

- Системные дата и время.

Для управления и просмотра дополнительных данных на окне имеются следующие кнопки:

- «Откл.звук» - кнопка предназначена для отключения звуковой сигнализации на АРМ при превышении порогов на датчиках системы. При следующем превышении порога звковая сигнализация снова включится.

- «Архив»   - отображает окно просмотра архива событий системы (Рис. 2).

Рис.2 (Архив системы)

В данном окне можно посмотреть все события, которые происходили в системе:

- отказ/восстановление датчиков

- превышение порогов на датчиках газоанализа

Глубина архива ограничена только емкостью диска АРМ.

- «Выход» - заканчивает работу с программой.

При превышении пороговой концентрации на датчиках газоаналитической системы фон данного датчика (в зависимости от порога подсветится желтым при превышении 1-го порога, и красным при превышении 2-го порога). Так же включится звуковая сигнализация на АРМ. При неисправности датчика, он подсветится синим цветом, и вместо текущей концентрации будет отображаться надпись «отказ». (Рис.3)

Рис.3.

Пороги для датчиков аммиака:

АМ1.0 – 20 мг/м3 – 1й порог; 60мг/м3 – 2й порог.

АМ2.0 – 500 мг/м3 – 2й порог (первый отсутствует).

При одновременном срабатывании 2-х аварийных датчиков АМ2.0 в одной зоне контроля,  производиться формирование файла запуска для программы «Облако», которая прогнозирует распространение аварии.

Инструкция по программе «ОБЛАКО» предоставляется ее изготовителем НПП «ЛОГУС» г.Красногорск.

Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) и докум. | № документа | Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-нен-ных | заменен-ных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |

# Text boxes

ООО НПФ «ИНКРАМ»

г. Москва 2014 г.